| C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Temp\EPC\Doc\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Module\EPC\Doc\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Data\EPC\" \* MERGEFORMAT C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\All\" \* MERGEFORMAT 01/201701TUZVOZvolenBanskobystrický 503 TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN - OBJEKT BARINYModernizácia osvetlenia - prízemie - lavá časť-NERIEŠI SA 01/2017 519 Technická správa 01/2017 518 protokol 01/2017 521 Titulná strana-obal 01/2017 621 ZOZNAM PRíLOH 01/2017 622 Modernizácia osvetlenia - prízemie - pravá časť-NERIEŠI SA 01/2017 520 1.-8. poschodie - blok B 01/2017 102 1.-8. poschodie - blok A 01/2017 101 Výmena svietidiel - prízemie, ľavá a pravá strana-NERIEŠI SA 01/2017 502d137 Modernizácia osvetlenia 1.-8. poschodie, ľavá a pravá strana - ALT.1 01/2017 534 Modernizácia osvetlenia 1.-8. poschodie, ľavá a pravá strana - ALT.3 01/2017 301 Modernizácia osvetlenia 1.-8. poschodie, ľavá a pravá strana - DOBRÝ 01/2017 300 rozpočet 01/2017 302 C:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\Structure\Astra-EPC-sk.xlsC:\Users\Public\Documents\Astra 92\Astra\MainData\Legenda-22.xls Realizačný projektRP15 Ing. Pšenák MODERNIZÁCIA OSVETLENIAEPCEEElektroinštaláciaa.s.ASTRA 92a.s.ASTRA 92a.s.ASTRA 921 1521protokolsk1?1kód | Priestor – číslo miestnosti |
| --- | --- |
|  | blok A, 1.-8. poschodie miestnosti č. 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 |
| AA-teplota okolia | AA5 |
| AB-atmosférické podmienky | AB5 |
| AC-nadmorská výška | AC1 |
| AD-výskyt vody | AD1 |
| AE-výskyt cudzích pevných telies | AE2 |
| AF-výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |
| AG-mechanické namáhanie - nárazy | AG1 |
| AH-vibrácie | AH1 |
| AK-výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |
| AL-výskyt živočíchov | AL1 |
| AM-elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie | AM1 |
| AN-slnečné žiarenie | AN1 |
| AP-seizmické účinky | AP1 |
| AQ-búrková činnosť | AQ1 |
| AR-pohyb vzduchu | AR1 |
| AS-vietor | AS Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| AT-snehová prikrývka | AT Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| AU-námraza | AU Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| BA-schopnosť osôb | BA4 |
| BB-odpor tela | BB1 |
| BC-kontakt osôb s potencionálom zeme | BC1 |
| BD-podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |
| BE-povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 |
| CA-stavebné materiály | CA1 |
| CB-konštrukcia budovy | CB1 |

| kód | Priestor – číslo miestnosti |
| --- | --- |
|  | blok B, 1.-8. poschodie miestnosti č. 201, 202, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 |
| AA-teplota okolia | AA5 |
| AB-atmosférické podmienky | AB5 |
| AC-nadmorská výška | AC1 |
| AD-výskyt vody | AD1 |
| AE-výskyt cudzích pevných telies | AE2 |
| AF-výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 |
| AG-mechanické namáhanie - nárazy | AG1 |
| AH-vibrácie | AH1 |
| AK-výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |
| AL-výskyt živočíchov | AL1 |
| AM-elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce žiarenie | AM1 |
| AN-slnečné žiarenie | AN1 |
| AP-seizmické účinky | AP1 |
| AQ-búrková činnosť | AQ1 |
| AR-pohyb vzduchu | AR1 |
| AS-vietor | AS Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| AT-snehová prikrývka | AT Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| AU-námraza | AU Vnútorné priestory – nevyhodnocuje sa |
| BA-schopnosť osôb | BA4 |
| BB-odpor tela | BB1 |
| BC-kontakt osôb s potencionálom zeme | BC1 |
| BD-podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |
| BE-povaha spracúvaných a skladovaných látok | BE1 |
| CA-stavebné materiály | CA1 |
| CB-konštrukcia budovy | CB1 |

PROTOKOL                                                                                                                              Príloha č.2

o určení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51

- Názov projektu :

TECHNICKÁ UNIVERZITA ZVOLEN – OBJEKT BARINY

MODERNIZÁCIA OSVETLENIA

2. Zloženie komisie :

predseda: Ing. Gabriel Pšenák   – autorizovaný stavebný inžinier /elektrotechnik/

členovia:  Ing. Ján Lietava - zástupca investora

3. Podklady pre vypracovanie protokolu

- STN 33 2000-5-51  a ďalšie súvisiace STN

- technické podklady dodávateľov zariadení

- obhliadka skutkového stavu  miesta inštalácie a súvisiacich priestorov

- Určenie vonkajších vplyvov a opis zariadenia:

Na 1.-8. poschodí oboch blokov ŠD sú ubytovacie aj obslužné priestory /kuchynky, sociálne priestory, chodby, schodiská/. V týchto priestoroch sú určené vonkajšie vplyvy podľa priložených tabuliek.

V nasledujúcich miestnostiach sa uplatňujú požiadavky STN 33 2000-7-701 o krytí a umiestnení elektrických zariadení v jednotlivých zónach.

1.-8. poschodie, blok A - miestnosti č. 224, 233

1.-8. poschodie blok B - miestnosti  č. 205

31.8.2017                                                                                  ...............................................

podpis predsedu komisie